采 购 文 件

采购项目：泉州师范学院热水系统集设备采购项目

投标人须知前附表

| 序号 | 须知项目 | 文件约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目基本概况 | 采购人：泉州师范学院 项目名称：泉州师范学院热水系统集设备采购项目 货物安装地点：泉州师范学院 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 交货时间 | 双方签订合同后20日内验收合格交付使用 |
| 6 | 对投标人的资格要求 | 详见文件 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金：肆仟元整（¥：4000.00） |
| 9 | 制作投标文件数量 | 正本1份，副本3份 |
| 10 | 确定中标供应商办法 | 采用综合评分法 |
| 11 | 合同履约保证金 | 为保证合同有效执行，中标方在签订合同时，向采购方支付履约保证金为：中标金额的5% |
| 12 | 递交投标文件截止时间 | 2015年11月26日9:30时 |
| 13 | 递交投标文件地点 | 泉州师范学院资产管理处（行政楼910室） |
| 14 | 开标时间 | 2015年11月26日9:30时 |
| 15 | 联系人及电话 | 陈老师 庄老师 0595-22919532 |
| 16 | 最高限价 | 捌万元整（¥：80000.00） |

第一部分

泉州师范学院热水系统集设备采购项目

需求与技术商务应答内容

- 货物一览表及技术要求

1.1货物一览表

| 泳池热水系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 技术参数和性能要求 |
| 一 | 热泵热水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 热泵热水机组 | ≥10匹 | 台 | 1 | 单台循环式空气源热泵额定输入功率：≤8.7kw 额定制热量：≥40.0kw，且单位小时产55℃的产热水量≥830L/h，COP≥4.59 ，能效等级2级及以上、G型换热器 |
| 2 | 保温水箱 | 12m3 | 个 | 1 | 单个有效容积：12m3，内外胆采用SU304/2B食品级不锈钢板材制作，内壁不锈钢板厚≥1.0mm；外壁不锈钢板厚≥0.8mm，聚氨酯整体恒温发泡保温层≥50mm，必须有省级及以上卫生检验中心报告，具备食品级安全。 |
| 3 | 电控系统 | 系统控制柜 | 套 | 1 | 配备多功能液晶显示屏，触摸式人机界面，手动和自动切换，可显示设备的运行状态、运行模式、水温、水箱水位等指示，具有记忆、保养提醒、低温防冻提醒、故障报警、3段定时 |
| 4 | 热泵循环水泵 | 扬程：25M 流量：7.8吨/h 功率：0.96KW | 台 | 1 | 水泵采用高效叶轮，采用优秀的机械密封，管道式连接。输出功率为960W，扬程25 m,最大流量7.8吨/h。 |
| 5 | 热水增压泵 | 扬程：20M 流量：12.8吨/h 功率：1.5KW | 台 | 1 | 水泵采用高效叶轮，采用优秀的机械密封，管道式连接。输出功率为1500W，扬程20 m,最大流量12.8吨/h。 |
| 6 | 水箱基础 | 现场制作 | 项 | 1 | 10＃工字钢、水泥基座，加铸反梁 |
| 7 | 热泵、水泵基础 | 现场制作 | 项 | 1 | 角铁、防震垫；防雨篷 |
| 8 | 系统内管材、保温材料、过滤器、电磁阀等 | Φ32Φ25 | 批 | 1 | 管道采用PP-R，外包橡塑保温，过滤器、电磁阀采用铜体材质 |
| 9 | 系统内电缆线、线管 | 3*6+2*4铜芯线 | 批 | 1 | 国标，多芯铜线 |
| 10 | 主电缆、配件 | 3*16+2*6 | 批 | 1 | 国标，多芯铜线 |
|  | 卫生间管道配件及工时费 |  | 批 | 1 | 联塑，水元素 |
| 11 | 吊装、运输、搬运 |  | 项 | 1 |  |
| 12 | 安装、调试 |  | 批 | 1 |  |

1.2基本要求

1．系统包括储水箱及热泵以及自控装置等全套屋面工程及相关配套工程，工程总量以及与现有系统配套情况由投标响应方现场勘察后确认并体现在投标文件中。

2．项目包括储水箱、水泵、阀门、保温连接管道及附件、电气自动控制系统、电力电缆线等。

3．项目包括热水系统安装所需的承重基础、承重支架和屋面上及屋面连接到各宿舍的所有管道（含附件）等均有投标响应方完成。

4．所提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

5.工期：中标供应商应于签订合同后20个自然日内竣工验收。免费将货物送达至采购人指定地点，进行安装、调试、培训、验收后交付使用。

1.3设备配置：

功能：可二十四小时随时供应热水、定时供应热水、自动加热、直热供应、自动恒温控制系统；配有循环泵、增压泵、电磁阀、温度控制器、水位控制器等；安装过滤器、阀门、活接等，方便保养维护。

1.4系统的安装：

a、施工准备

⑴、须熟悉热水设备及水系统管网布置技术要求及相关规范、 规程、了解管网工艺流程及施工工艺。

b、管材选用

按设计和规范要求，管材选用PP-R。

c、热水系统水管的施工流程

材料检验

防锈油漆

开料

管道安装

阀门安装

试压冲洗

刷面漆

阀门单体试压

支架制安

d、管道的安装方式

●  连接前要对两管轴线对中，先将两管端部点接牢，整个管道连接平整光滑。

●  管子组对时，内外壁应做到平齐，内壁错边不应超过壁厚的10％，外壁错边不应超过壁厚的20％。连接表面不得有气孔、裂纹、未熔合接缝。咬边深度不得超过0.5 mm，连续长度不得超过25 mm，总长度不超于接缝长度的10％。接缝宽度盖过两边坡口2 mm，高度1～2 mm。

●  丝扣连接螺纹应清洁、规整、无断丝，并连接牢固，管螺纹根部外露2～3个螺纹扣，清除外露油麻及生料带，并刷磁漆进行防腐处理。

●  与阀门连接的水管，应采用丝扣活接头或法兰连接，以便维修拆卸。

●  与泵采用弹性连接，既有利于泵的正常运转，又起到隔振作用，同时也可以降低噪声的强度。

●  所有螺丝及螺母须加以镀锌。

●  支吊架的受力部件，如横梁、吊杆及螺栓等规格应符合设计或有关标准图的规定。

●  靠墙安装的垂直水管应用斜撑支架，不靠墙、柱穿楼板安装的垂直水管采用吊支架。

●  管道之间应有足够距离提供将来维修。

●  当管道穿越墙、楼板时均须上管套，管套为无缝钢管(加防锈油)或镀锌钢管。当管套装在楼板时，管套须引出完成面并符合装饰面的配合。

●  当管道穿过防火墙或楼板时，应采用防火材料密封。

●  系统组件主要是阀门，如蝶阀、截止阀等。

●  阀门安装位置、方向与高度应符合设计要求，不得反装。安装带手柄截止阀，手柄不得向下。

●  阀门与法兰连接要定位、同心，其填料采用橡胶垫片，厚度δ＝5mm。

●  丝扣连接严禁“胡须”存在。

●  阀门安装在便于操作的位置，如有天花要作标记。阀门安装后要开启灵活。

e、管道的试压与冲洗

⑴、管道的试压

管道安装完毕后，可进行水压试验，试验可应关闭设备的水管阀门，或用盲板临时封堵，用电动试压泵在管网的最低点给管网加水，加压过程应缓慢进行，应一边加压一边对管网进行检查，把管网的压力加至工作压力的1.5倍后，在10min内压力下降不大于0.02MPa强度试压合格。在强度试验合格后，将管网压力降至工作压力作外观检查，以不渗漏严密性试验为合格。

⑵、管道的冲洗

管道试压合格后，管网放水冲洗。管网冲洗前必须把设备进行旁通，避免杂质进入设备，水系统利用管网的永久性泵进行冲洗，冲洗应连续进行，直至出口水色和透明度与入口目测一致为合格，冲洗完毕后清洗Y型过滤器的杂质，拆除设备旁通，把水管与设备连通。

f、灌水试验

冷凝干管安装完毕后应做灌水试验，出口用充气橡胶堵封闭，封闭其余入口，进行灌水，达到不渗漏及水位不下降为合格。

g、水管与支架油漆

⑴、接缝及其标记在压力试验前不应涂漆

⑵、管道支架涂漆前铁锈、污垢应清除干净。

⑶、管道支架安装后，不易涂漆的部位应预先涂漆。

⑷、油漆的颜色和光泽应均匀。

⑸、涂层应完整，无损坏、流淌。

⑹、漆膜应附着牢固，无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。

h、管道的标识

⑴、所有管道和设备(不管是否有保温层)应有标识。

⑵、在设备出入口、直线段管道和三通处，应画出颜色箭头到保温层外皮或管道上以指示流向。

1.5 热泵热水机组及水泵安装

a、热泵热水机组要按照要求安装，同时要考虑周围建筑对其影响，包括风向的影响。

b、水泵就位前应做以下检查

⑴ 基础尺寸、位置、标高应符合设计要求。

⑵ 设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况，管口保护物和堵盖应完好；

⑶ 盘车应灵活，无阻滞、卡住现象，无异常声音。

⑷ 水泵的找平应应用平仪检查泵的水平度，用斜垫铁找平。每处垫铁不能超过3块，或者调节弹簧减振器来调整水泵水平度。

1.6设备的标识

所有设备在其显目位置全部漆上设备名称及其在图纸上编号，有流向的标上流向指示，文字大小应与设备相适合。

1.7 电气施工工艺说明

a、电源设置

(1)、本项目使用低压电源为3N～50HZ，380V/220V。

b、线路及敷设

(1)、380V/220V低压配电线路中使用的绝缘导线，其额定电压不低于500V，电力电缆的额定电压不低于1000V。

(2)、普通电力、照明线路采用ZR-BV型同芯线。

(3)、电力线路暗敷时管线保护用电线管及镀彩线槽。

（4）、电力线如由外墙向上布线，由于过长重力作用，要用钢丝线作为其支撑，减少电力线自身重力负载。再用电线管保护。

c、电气设备及安装高度

配电箱、插座箱、电表箱安装高度为柜底距地1.6米。

d、接地

(1)、电气设备保护方式采用接零保护，零线与接地线分开设置，从变电所接地排引出绝缘接地线（PE线）进行保护接地。

(2)、所有控制柜、屏、电箱及底座、金属管线外壳必须与PE线可靠连接。可开启的柜门，电箱门用多股软导线与PE线连接。电线管接头及线盒连接处，必须加垮接地线，当接地线跨越伸缩缝时，可用接地线本身弯成弧状代替补偿装置。

(3)、保护线PE采用不小于2.5平方毫米的BVR型黄绿双色线，其允许载流量应不小于相线的1/2。

(4)、所有正常情况不带电的外露可导电部分均应保护接地。

e、线管敷设及穿配线

1、管线安装排列要整齐，金属管壁光滑、完整、清洁、线管必须采用丝扣连接，在管接头两端应焊接跨接地线，吊架及沿墙敷设的电线管码固定牢固，间距均匀。电气管路与水管或交叉敷设时，应在水管上面相互净距不小于0.2米，管路通过伸缩缝或沉降缝时，应加补偿装置。

2、管内敷设的导线一般不超过8根，不大于管内孔面积40%。同一路径无防干扰要求的线路，可敷设于同一线槽内，电线或电缆在线槽内不宜有接头，强电、弱电线路不应敷于同一线槽内。

1.8 防雷

1、防雷系统由需方自己安装。

二、商务要求

1、项目需求概述

1.1本次采购的所有设备必须为全新的，投标人不得以次充好；产品来源渠道合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

1.2 投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准、部颁相关标准和规范的要求。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

2、售后服务要求

2.1本项目中热泵机组保修两年，其它保修一年的服务。质保期内出现设备本身质量问题，由投标供应商免费维修、免费更换零配件、免费更换整机。

2.2保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2.3在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即做出回应，当系统的软硬件设备出现故障时，投标人应承诺在4小时内响应并提出解决方案，8小时之内到现场对故障进行处理，若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。

2.4质保期内为客户建立质量跟踪档案，对甲方进行每季度一次的电话或上门检验维修服务，并对换季进行跟踪保养，听取用户意见，并实行维修签单制度。接受客户投诉，解答用户任何疑难，为用户提供全面的服务要求。

2.5免费保修期满前1个月内中标方应负责对货物进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物正常运行。

2.6免费质量保修期结束后，中标供应商提供的有偿服务条件应不低于免费质量保修期内提供的服务优惠条件，并提供维修所需的零配件；系统一旦出现故障，中标供应商响应时间不超过2小时，检修人员在8小时内到达系统故障地点排除故障，且只收取更换的零配件成本费。但不可收取定期维护费，投标人在投标文件中必须明确说明。

2.7中标人若所提供实物不符合采购人要求或出现质量问题，采购人可要求退货且按合同规定进行赔偿，采购人可暂时使用中标人提供的与要求不符的货物直至中标人重新提供符合要求的货物直至采购人满意为止。

3、货物验收

3.1供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

3.2投标方应于投标文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经买方确认后作为验收的依据。

3.3验收费用由产品供应商承担。

4.技术资料

4.1提供的设备及材料等，应保证设备及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时中标人应提供所有设备及材料的全部合法证明材料（如：产品合格证、许可证、安全认证证书、检验报告、产地证明、装箱单以及技术参数说明等资料）。

4.2中标供应商应随机免费提供相关技术资料及赠品，如维护手册、操作手册、硬件技术资料等，中标人应为采购方的使用人员进行有关货物的维护、操作、保养等方面培训，直至能熟练独立操作。

5.投标报价

报价要求：投标总报价应包含单价和总价。投标总报价应为货物送达采购单位指定地点、经采购单位验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、厂家同期相关的无偿（有价）的促销、售后服务等费用。

6.交货时间、地点：

6.1 交货时间：双方签订合同后20日内验收合格交付使用。

6.2 交货地点为泉州师范学院东海校区。

7.货款结算

7.1货款由泉州师范学院财务处支付：完整税务发票原件；其他有关资料；

7.2付款：设备安装调试验收合格后一次性付清货款。

8. 履约保证金

8.1为保证合同有效执行，中标方在签订合同时，向采购方支付履约保证金为：中标金额的5%；

8.2中标供应商收到中标通知书后，须把履约保证金汇入泉州师范学院财务处指定银行账户；

8.3该履约保证金在货物验收合格前提下一年后无息退还。

# 三、技术与商务应答内容

1、投标人应根据本采购需求，详细制作应标方案，完全实现采购要求功能。除上述各章中要求投标人回答的内容外，应回答以下问题及提交有关资料。

1.1 根据采购需求详细且完整列出投标货物技术指标。

1.2 投标人对设备质量保证、交货时间保证、资金保证等方面内容介绍。

1.3请提供能证明企业具有相关实力的资料。

1.4 投标人对设备及软件在保修期内所提供的免费服务项目、保修期后所能提供的服务项目和收费标准进行详细说明；投标人对满足采购文件要求或更高条件的售后服务的承诺。

第二部分

投标人须知

一、投标人资格要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；2、具有独立法人资格，具备提供货物和服务能力.

二、投标文件的编写

1.要求

1.1投标人应仔细阅读采购文件的所有的内容,按采购文件的要求提供书面的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.2以电报、电话、传真形式代替投标文件的投标概不接受。

2.投标货币单位

2.1投标文件涉及到的价格、金额一律使用人民币元为单位。

3.投标文件的组成

3.1投标文件应包括下列部分：

3.1.1投标书、开标一览表；

3.1.2技术商务应答书 ；

31.3投标货物符合采购文件规定的证明文件（如货物彩页及货物其他技术参数）及投标人认为需加以说明的其他资料；

3.1.5投标人资格的证明文件

4.投标报价

4.1 投标报价是指投标人将货物送达交货地点，并提供货物安装、调试、人员培训、售后服务的价格，包括技术服务费、保险费、税金等以及一切不可预见的费用。

4.2投标人对每个合同号只允许有一个报价，招标人不接受任何选择性的报价。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.投标货物符合采购文件规定的证明文件

5.1投标人须提供证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件。

5.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

6.投标人资格的证明文件（下述证明文件必须提供，否则评标委员会有权认定为无效标）

6.1投标人代表身份证原件及复印件。

6.2《企业法人营业执照》副本复印件

6.3《税务登记证》复印件

6.4法人委托授权书(非法定代表人为投标人代表参加投标时)。

7.投标保证金

7.1投标人应向招标人提交肆仟元整的投标保证金。

7.2投标保证金为投标文件的组成部分之一。

7.3未中标的投标人保证金，将现场无息退还。

7.4中标的投标人投标保证金，在中标供应商与采购人签订合同并交纳履约保证金后,予以无息退还。

8.投标文件的签署及规定

8.1投标人应准备投标文件正本壹份和副本叁份，且在每一份投标文件封面上要注明“正本”或“副本”字样，一旦投标文件的正本和副本有差异时，以正本为准。

8.2除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的投标人代表进行签名。

9.投标文件的密封和标记

9.1投标人应将投标文件正本和副本分别用纸质档案袋密封(所有封口加贴封条，且盖投标人公章)，并标明采购项目名称及正本或副本。

三、投标文件的递交

1.递交投标文件

1.1所有投标文件必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前及开标地点由投标人代表送至招标人。

1.2投标人代表递交投标文件时须凭下列证明办理投标登记手续。

1.2.1投标人代表身份证原件。

2.迟交的投标文件

2.1招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

# 三、 开标、评标和定标

1.开标

1.1招标人在招标通告中规定的时间和地点公开开标,投标人代表必须参加。

2.2投标人代表到达开标现场，须按采购文件规定办理投标登记手续。

3.3开标前，招标人查验投标文件密封情况,投标人代表确认无误后进行拆封。

2.对投标文件的审查和响应性的确定。

2.1开标后，评委将审查投标文件是否完整，是否有计算错误。

2.2在对投标文件进行详细评估之前，评委将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的法人资格、营业范围、财务状况、技术实力和供货能力。如确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

3.3评委将确定每一投标是否对采购文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的范围、质量和性能，或限制了买方的权力，或投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

3.4评委判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.5评委将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.6评委将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或有规则的地方，但这种允许是以不能损害或影响任何投标人为前提。

3.投标文件的澄清

3.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人代表有责任按照招标人通知的时间、地点进行答疑和澄清。

3.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

4.定标原则：

4.1坚持公开、公平、公正,效益和维护公共利益原则,通过市场竞争，选择企业实力强，货物质量好、价格合理的投标人为中标供应商候选人。

5.定标方法

5.1由评标委员会进行评审。

5.2投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

5.2.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

5.2.2符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.4本次采购货物采用综合评分法确定中标候选供应商。

评标采用综合评标法，并实行两阶段评标。

第一阶段进行技术商务部分的评标。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术商务标进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

第二阶段进行价格部分评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对通过报价标符合性审查的报价标进行评审，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分和额外加分（如有）。

汇总各合格投标人的综合得分，并按各合格投标人的综合得分从高到低依次进行排序，评委会推荐排名前三名投标人依次为第一、第二、第三中标候选人。若出现相同综合得分的情况，则依次按投标报价最低、技术部分评分最高、商务部分评分最高的确定为第一中标候选人。

各部分评分分值分布如下：

A：技术部分评分           满分45分

B：商务部分评分           满分15分

C：报价部分评分           满分40分

A和B部分的最终得分为各个评委的评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值，并取小数点后的2位数。

综合得分：P＝A+B+C

| 序号 | 评分界定 | 最高 分值 |
| --- | --- | --- |
| A、技术因素（45分）本项得分低于20分的视为技术上未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。 |  |  |
| A -1 | 根据热泵压缩机先进性进行评审：采用进口谷轮压缩机并提供关税证明得3分，否则不得分。 | 3分 |
| A -2 | 根据后期热泵维修方便性进行评审：可提供所投产品爆炸图或零部件肢解图（包括所有零部件的品牌、型号及其图样以三维彩图的形式体现，维修方便）得3分，否则不得分 | 3分 |
| A -3 | 根据热泵CFD风道设计先进性进行评审：采用新型风叶，CFD优化设计，风量大噪音低，需提供风压分布和迹线分布分析图的得3分，否则不得分。 | 3分 |
| A -4 | 单台空气源热泵额定输入功率：≤8.7kw， 额定制热量：≥40.0kw，必须在中国能效标识网备案并提供截图佐证的方可得分，每满足一项得3分，最高6分 | 6分 |
| A-5 | 单台空气源热泵COP≥4.59，能效等级2级及以上，必须在中国能效标识网备案并提供截图证明的方可得分，每满足一项得3分，最高6分 | 6分 |
| A-6 | 根据热泵线控器控制先进性进行评审：配备多功能液晶显示屏，触摸式人机界面，手动和自动切换，可显示设备的运行状态、运行模式、水温、水箱水位等指示，具有记忆、保养提醒、低温防冻提醒、故障报警、3段定时，主机与线控连接线可达1000米的并提供样品证明的得3分，否则不得分 | 3分 |
| A-7 | 根据热泵翅片高效先进性进行评审：采用高效低压损翅片并提供图样的（与普通翅片比较图样的）得3分，否则不得分 | 3分 |
| A-8 | 根据热泵产品专利情况进行评审：空气源热泵每获得8个专利得1分，最多不超过6分，需提供专利证书、编号及专利说明书方可得分。否则不得分。 | 6分 |
| A-9 | 据投标人防震减噪措施进行评审：优得6分，良得3分，一般得0分。 | 6分 |
| A-10 | 根据投标人本项目提供的设备及主材品牌、档次等情况进行评审，优得6分，良得3分，一般不分。 | 6分 |
| B、商务因素（15分） |  |  |
| B-1 | ①热泵制造商注册资本（人民币）3亿或以上得2分，注册资本1-3亿得1分，注册资本1亿以下得0.5分，需提供证明文件备注：如营业执照未能体现注册资本，则应在投标文件中提供其在当地政府部门商事主体信息公示的主要信息（提供公示的下载网页及网址，且须体现有认缴注册资本金的数额）。或提供营业执照发证机关出具的证明资料。 ②热泵制造商获奖情况进行评分：优得2分，良得1分，一般得0分。 ③热泵制造商行业地位进行评分：根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》起草单位评分：是主要起草单位并提供证明文件得2分，是起草单位并提供证明文件得1分，其他不得分 | 6分 |
| B-2 | 产品的质量信誉、安全性等： ①有国家高新技术企业证书的得1分，没有的不得分；需提供证明文件。 ②安全性：所投产品有参加中国境内保险的并提供证明文件的得1分。 | 2分 |
| B-3 | 品牌业绩、经验： ①2010年以来在福建制造商的热泵热水工程项目业绩达100万以上的成功案例（提供合同、中标通知书和验收证明等有效证明），1个热泵热水工程项目业绩得1分，本项最高得分不得超过3分。 | 3分 |
| B-4 | 投标人的售后服务情况： - 投标人是热泵制造商授权售后网点的并提供售后网点授权书及结算截图、厂家证明电话的得2分 - 根据投标人提供售后服务承诺及售后服务完善性进行评分：优得2分，良得1分，一般得0分。 | 4分 |
| C、价格因素（满分100分,占总分权重为40%） |  |  |
| C | 各投标方的价格得分按以下方式得出： C=（B0/Bn）×0.40×100 公式中：C为投标报价得分； B0为评标基准价（有效投标方最低报价）； Bn为投标报价； 0.40为价格权值（40%）； 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |

第三部分

附件—投标文件格式

投  标  书

致：泉州师范学院

根据贵方为                    项目招标采购货物及服务的投标邀               请,投标人代表           (姓名)经正式授权并代表投标人                                     (投标人名称、地址)提交：

- 开标一览表；

2．以现金方式，提供投标保证金人民币         元。

3．下述文件：

据此函，签名代表宣布同意如下：

1．所附报价表中规定的应提供和交付的货物及服务投标总价(交货地点为采购单位指定的项目安装现场)为人民币￥        元,即                    (文字表述)。

2．投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部采购文件(含修改文件)，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4．本投标有效期自开标日起为  60   个日历日（若贵方有通知延长有效日期时,则以实际延长后的时间为准）。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯和汇款请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

投标人代表姓名、职务(印刷体)：

投标人代表签名：

投标人名称：                            （盖章）

银行帐号：                          开户银行：

日期       年     月     日

注：此表应与开标一览表一起密封装订在一单独的信封内

泉州师范学院热水系统集设备采购项目开标一览表

货币单位：人民币元

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 投标单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计金额： （大写） （小写） |  |  |  |  |

1、交货时间：双方签订合同后20日内验收合格交付使用；

2、交货地点：泉州师范学院。

投标人名称（盖公章）：

投标人代表（签名）：              日期：   年  月   日

注：此表应与投标书一起密封装订在一单独的信封内

泉州师范学院热水系统集设备采购项目

供货明细表及货物技术参数偏离表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖公章)：

投标人代表（签名）：               年  月  日

泉州师范学院热水系统集设备采购项目

商务偏离表

| 明细 | 招标文件要求 | 投标人实际承诺 |
| --- | --- | --- |
| 付款方式 |  |  |
| 交货期限 |  |  |
| 售后服务 |  |  |
| 验收标准 |  |  |
| 技术资料 |  |  |
| 履约保证金 |  |  |
| … | … | … |

注意：

1、投标人须在满足招标文件要求的条件下，可结合自身实际情况给予更优的承诺，若不满足招标文件要求，则视为无效投标。

2、若同意招标文件要求，可填写“同意招标文件要求”。

3、上述“明细”中所对应的内容，若招标文件没有要求，可删除相应内容。

（投标人制表时应删去上述各段话）

投标人名称(盖公章)：

投标人代表（签名）：               年  月  日

法人委托授权书

泉州师范学院（招标人名称）：

（投标人全称）法定代表人             授权                         （投标人代表姓名）为投标人代表，参加贵方组织的              项目招标活动，全权代表我方处理招标活动的一切事宜。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签名）：

日期：

投标人须提供的证明

6.1投标人代表身份证原件及复印件。

6.2《企业法人营业执照》副本复印件

6.3《税务登记证》复印件

6.4法人委托授权书(非法定代表人为投标人代表参加投标时)。